## Sheet1
霍邱县城市公共供水水质信息公告
公开单位 | 霍邱县自来水有限责任公司 | 公开项目 | 出厂水常规指标43项 | 采样地点 采样数量 | 霍邱县二水厂 采样点1个
采样时段 | 2024年1月29日 | 检测单位 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)
水质监测结果：
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)限值 | 检测值
1 | 色度 | 度 | 15 | <5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <1
3 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无肉眼可见物
5 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 8.04
6 | 铝 | mg/L | 0.2 | 1.34×10-2
7 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜9×10-4
8 | 锰 | mg/L | 0.1 | 2.97×10-3
9 | 铜 | mg/L | 1 | 1.03×10-3
10 | 锌 | mg/L | 1 | 3.2×10-3
11 | 氯化物 | mg/L | 250 | 33.5
12 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.7
13 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 136
14 | 总硬度 (以CaCO₃计) (mg/L) | mg/L | 450 | 108
15 | 高锰酸盐指数(以O₂计) (mg/L) | mg/L | 3 | 2.85
16 | 氨 (以N计) | mg/L | 0.5 | 0.06
17 | 砷 | mg/L | 0.01 | 9.7×10-4
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <6×10-5
19 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004
20 | 铅 | mg/L | 0.01 | <7×10-5
21 | 汞 | mg/L | 0.001 | <7×10-5
22 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
23 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
24 | 硝酸盐 （以N计) | mg/L | 10 | 1.08
25 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 9.3×10-3
26 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 5.4×10-4
27 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 3.3×10-3
28 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <4.1×10-5
29 | 三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种 化合物的实测浓度 与其各自限值的比 值之和不超过1 | 0.22
30 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜2.0×10-3
31 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜1.0×10-3
32 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.551
33 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3(出厂水余量) ≤2(出厂水限值) | 0.32
34 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
35 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
36 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 15
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | ＜0.02
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.13±0.01
监测结论 |  | 所检样品的项目均符合标准要求，水质合格。
备注 |  | 1.依据国家标准GB5749-202《生活饮用水卫生标准》要求，常规指标每月检测一次.水质检测委托具备"CMA"认证资质的安徽国泰众信检测技术有限公司第三方承担。 2.霍邱县自来水有限责任公司所属水厂采用次氯酸钠消毒，因而检测指标采用游离氯，采用其它方式消毒所涉及的项目不需要检测。